## 欧普modbus点位表
欧普MODBU第三方对接配置说明(V3.0)
说明
提供将系统作为从设备通过MODBUS对接；为BMS等其他第三方系统提供控制和状态读取。MODBUS提供两种对接介质：以太网和RS485。
功能
监控：设备在离线状态，设备故障状态，传感器动静状态，传感器照度，灯开关状态 控制：组控，场景控，时间配置
步骤1：配置网关对接接口
MODBUS配置 | 对接方式 | 协议选择 | 配置参数 | 参数
对接方式 | TCP/IP | Modbus/TCPIP Slave | 地址 | 默认1，范围1-247
|  |  | 延时响应时间 | 默认10ms
| RS485 | Modbus/RTU Slave | 地址 | 默认1，范围1-247
|  |  | 波特率 | 默认9600
|  |  | 校验方式 | 默认无校验
|  |  | 延时响应时间 | 默认10ms
步骤2：数据规则
功能码（十进制） | 信息 | 广播
04 | 读输入寄存器（Read Input Register）
03 | 读多个输入寄存器（Read Multiple Input Register）
16 | 写多个寄存器（Preset Multiple Register）
说明：对于跨网关的命令类型，如场景调用，组控，建议使用广播命令对所有MODBUS设备进行发送。
大小端 | 数据域：大端 差错校验：小端
功能码（十进制） | 寄存器 | 对象名 | 类型 | 单位 | 范围 | 权限 | 数据 | 备注
04 | 输入寄存器 | 网关在线状态 | U16 | / | / | 只读 | 0:离线 1：在线
04 | 输入寄存器 | 子设备在线状态 | U16 | / | / | 只读 | 0:离线 1：在线
04 | 输入寄存器 | 网关故障状态 | U16 | / | / | 只读 | 0:正常 1：故障
04 | 输入寄存器 | 子设备故障状态 | BIT | / | / | 只读 | 0:正常 1：故障
04 | 输入寄存器 | 传感器动静 | U16 | / | / | 只读 | 0:无人 1：有人
04 | 输入寄存器 | 传感器照度 | U16 | lux | 0~3000 | 只读 | 照度值
04 | 输入寄存器 | 开关 | U16 | % | 0~100 | 只读 | 0：表示关灯； 1：表示开灯；
04 | 输入寄存器 | 亮度 | U16 | / | 0~255 | 只读 | 0-255：表示不同亮度值
04 | 输入寄存器 | 色温 | U16 | K | 2700~6500 | 只读 | 表示不同色温值
16 | 写多寄存器 | 场景控制 | 2 U16 | / | / | 写 | 场景号
16 | 写多寄存器 | 区域控制 | 2 U16 | / | / | 写 | 组号
16 | 写多寄存器 | 系统时间（UTC） | 7 U16 | / | / | 写 | 配置系统的UTC时间： 年（从1900开始的年数） 月（0~11对应1~12月） 日（1~31） 周(0~6对应星期1~星日一) 时（0~23） 分（0~59） 秒（0~59）
步骤3：使用项目点位表实例进行数据对接
详见项目点位表实例

## 项目点位表实例V2
对象 | 区域关联 | 带标签对象名 | 对应关联标识（设备） 设备云ID 对应关联标识（功能） 唯一标识码（如场景号，区域号） | 地址域 | 功能码 （十进制） | 数据 | 说明
BLE网络状态 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 蓝牙DALI混合网关 | 4426312 | 0x0040(64) | 04 | 1:通信故障;0:正常; | 低字节；
设备状态 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 蓝牙DALI混合网关 | 4426312 | 0x0040(64) | 04 | 0x00:正常;0x01:报警;0x02:故障; | 高字节；
485网络状态 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 蓝牙DALI混合网关 | 4426312 | 0x0041(65) | 04 | 1:通信故障;0:正常; | 低字节；
DALI网络状态 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 蓝牙DALI混合网关 | 4426312 | 0x0041(65) | 04 | 1:通信故障;0:正常; | 高字节；
Ethernet 状态 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 蓝牙DALI混合网关 | 4426312 | 0x0042(66) | 04 | 1:通信故障;0:正常; | 高字节；
WIFI状态 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 蓝牙DALI混合网关 | 4426312 | 0x0042(66) | 04 | 1:通信故障;0:正常; | 低字节；
网络状态 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 天幕面板1 | 5066914 | 0x00A0(160) | 04 | 1:在线;0:离线; | 0x00A0(160)低字节的第3位；
设备状态 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 天幕面板1 | 5066914 | 0x0940(2368) | 04 | 0x00:正常;0x01:电量低; | 低字节；
电量 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 天幕面板1 | 5066914 | 0x0941(2369) | 04 | 单位:%； | 高字节；
网络状态 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 天幕备用面板2 | 5115636 | 0x00A0(160) | 04 | 1:在线;0:离线; | 0x00A0(160)低字节的第6位；
设备状态 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 天幕备用面板2 | 5115636 | 0x0B80(2944) | 04 | 0x00:正常;0x01:电量低; | 低字节；
电量 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 天幕备用面板2 | 5115636 | 0x0B81(2945) | 04 | 单位:%； | 高字节；
网络状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道4 | 5066671 | 0x00A0(160) | 04 | 1:在线;0:离线; | 0x00A0(160)高字节的第6位；
亮度 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道4 | 5066671 | 0x0580(1408) | 04 | 单位:%； | 低字节；
功率 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道4 | 5066671 | 0x0582(1410) | 04 | 最终值:数值*0.00625；单位:W；
设备状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道4 | 5066671 | 0x0582(1410) | 04 | 0x00:正常;0x02:光源开路;0x01:光源短路;0x03:过载告警;0x04:温度过高;0x05:应急报警;0x06:驱动或负载故障; | 低字节；
网络状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道3 | 5066672 | 0x00A0(160) | 04 | 1:在线;0:离线; | 0x00A0(160)高字节的第7位；
亮度 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道3 | 5066672 | 0x0640(1600) | 04 | 单位:%； | 低字节；
功率 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道3 | 5066672 | 0x0642(1602) | 04 | 最终值:数值*0.00625；单位:W；
设备状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道3 | 5066672 | 0x0642(1602) | 04 | 0x00:正常;0x02:光源开路;0x01:光源短路;0x03:过载告警;0x04:温度过高;0x05:应急报警;0x06:驱动或负载故障; | 低字节；
网络状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道1 | 5066675 | 0x00A0(160) | 04 | 1:在线;0:离线; | 0x00A0(160)低字节的第1位；
亮度 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道1 | 5066675 | 0x07C0(1984) | 04 | 单位:%； | 低字节；
功率 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道1 | 5066675 | 0x07C2(1986) | 04 | 最终值:数值*0.00625；单位:W；
设备状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道1 | 5066675 | 0x07C2(1986) | 04 | 0x00:正常;0x02:光源开路;0x01:光源短路;0x03:过载告警;0x04:温度过高;0x05:应急报警;0x06:驱动或负载故障; | 低字节；
网络状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 轨道灯带 | 5066720 | 0x00A0(160) | 04 | 1:在线;0:离线; | 0x00A0(160)高字节的第3位；
开关 | 城市,大楼,楼层,房间 | 轨道灯带 | 5066720 | 0x0340(832) | 04 | 1:开;0:关; | 低字节；
功率 | 城市,大楼,楼层,房间 | 轨道灯带 | 5066720 | 0x0341(833) | 04 | 最终值:数值*0.1；单位:W；
设备状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 轨道灯带 | 5066720 | 0x0342(834) | 04 | 0x00:正常;0x03:过载告警;0x04:超载告警; | 高字节；
网络状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 吊灯右 | 5066721 | 0x00A0(160) | 04 | 1:在线;0:离线; | 0x00A0(160)高字节的第4位；
开关 | 城市,大楼,楼层,房间 | 吊灯右 | 5066721 | 0x0400(1024) | 04 | 1:开;0:关; | 低字节；
功率 | 城市,大楼,楼层,房间 | 吊灯右 | 5066721 | 0x0401(1025) | 04 | 最终值:数值*0.1；单位:W；
设备状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 吊灯右 | 5066721 | 0x0402(1026) | 04 | 0x00:正常;0x03:过载告警;0x04:超载告警; | 高字节；
网络状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 吊灯左 | 5066735 | 0x00A0(160) | 04 | 1:在线;0:离线; | 0x00A0(160)高字节的第5位；
开关 | 城市,大楼,楼层,房间 | 吊灯左 | 5066735 | 0x04C0(1216) | 04 | 1:开;0:关; | 低字节；
功率 | 城市,大楼,楼层,房间 | 吊灯左 | 5066735 | 0x04C1(1217) | 04 | 最终值:数值*0.1；单位:W；
设备状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 吊灯左 | 5066735 | 0x04C2(1218) | 04 | 0x00:正常;0x03:过载告警;0x04:超载告警; | 高字节；
网络状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道2 | 5066759 | 0x00A0(160) | 04 | 1:在线;0:离线; | 0x00A0(160)高字节的第0位；
亮度 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道2 | 5066759 | 0x0700(1792) | 04 | 单位:%； | 低字节；
功率 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道2 | 5066759 | 0x0702(1794) | 04 | 最终值:数值*0.00625；单位:W；
设备状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 磁吸轨道2 | 5066759 | 0x0702(1794) | 04 | 0x00:正常;0x02:光源开路;0x01:光源短路;0x03:过载告警;0x04:温度过高;0x05:应急报警;0x06:驱动或负载故障; | 低字节；
网络状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 装饰灯（球泡） | 5066809 | 0x00A0(160) | 04 | 1:在线;0:离线; | 0x00A0(160)低字节的第2位；
开关 | 城市,大楼,楼层,房间 | 装饰灯（球泡） | 5066809 | 0x0880(2176) | 04 | 1:开;0:关; | 低字节；
功率 | 城市,大楼,楼层,房间 | 装饰灯（球泡） | 5066809 | 0x0881(2177) | 04 | 最终值:数值*0.1；单位:W；
设备状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 装饰灯（球泡） | 5066809 | 0x0882(2178) | 04 | 0x00:正常;0x03:过载告警;0x04:超载告警; | 高字节；
网络状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 单色灯带 E829 | 5115269 | 0x00A0(160) | 04 | 1:在线;0:离线; | 0x00A0(160)低字节的第5位；
亮度 | 城市,大楼,楼层,房间 | 单色灯带 E829 | 5115269 | 0x0AC0(2752) | 04 | 单位:%； | 低字节；
功率 | 城市,大楼,楼层,房间 | 单色灯带 E829 | 5115269 | 0x0AC2(2754) | 04 | 最终值:数值*0.00625；单位:W；
设备状态 | 城市,大楼,楼层,房间 | 单色灯带 E829 | 5115269 | 0x0AC2(2754) | 04 | 0x00:正常;0x02:光源开路;0x01:光源短路;0x03:过载告警;0x04:温度过高;0x05:应急报警;0x06:驱动或负载故障; | 低字节；
区域控制 | 城市 | 城市 | 4294901761 | 0x0007-0x000B(7-11) | 16 | 0x0007(7):0001;0x0008(8):FFFF;0x0009(9):填入开关值(关:0;开:1;保持不变:65535); 0x000A(10):填入亮度值(范围:0-1023;保持不变:65535); 0x000B(11):填入色温值(范围:2700-6500;保持不变:65535);
区域控制 | 城市,大楼 | 大楼 | 4294901762 | 0x0007-0x000B(7-11) | 16 | 0x0007(7):0002;0x0008(8):FFFF;0x0009(9):填入开关值(关:0;开:1;保持不变:65535); 0x000A(10):填入亮度值(范围:0-1023;保持不变:65535); 0x000B(11):填入色温值(范围:2700-6500;保持不变:65535);
区域控制 | 城市,大楼,楼层 | 楼层 | 4294901763 | 0x0007-0x000B(7-11) | 16 | 0x0007(7):0003;0x0008(8):FFFF;0x0009(9):填入开关值(关:0;开:1;保持不变:65535); 0x000A(10):填入亮度值(范围:0-1023;保持不变:65535); 0x000B(11):填入色温值(范围:2700-6500;保持不变:65535);
场景控制 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 4000 | 100000 | 0x0001-0x0002(1-2) | 16 | 0x0001(1):86A0;0x0002(2):0001;
场景控制 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 蓝天白云 | 100001 | 0x0001-0x0002(1-2) | 16 | 0x0001(1):86A1;0x0002(2):0001;
场景控制 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 6000 | 100003 | 0x0001-0x0002(1-2) | 16 | 0x0001(1):86A3;0x0002(2):0001;
场景控制 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 蓝牙白云1 | 100004 | 0x0001-0x0002(1-2) | 16 | 0x0001(1):86A4;0x0002(2):0001;
场景控制 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 晨光 | 100005 | 0x0001-0x0002(1-2) | 16 | 0x0001(1):86A5;0x0002(2):0001;
场景控制 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 暮霞1 | 100007 | 0x0001-0x0002(1-2) | 16 | 0x0001(1):86A7;0x0002(2):0001;
场景控制 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 晨曦1 | 100008 | 0x0001-0x0002(1-2) | 16 | 0x0001(1):86A8;0x0002(2):0001;
场景控制 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 七彩 | 100010 | 0x0001-0x0002(1-2) | 16 | 0x0001(1):86AA;0x0002(2):0001;
场景控制 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 关 | 100011 | 0x0001-0x0002(1-2) | 16 | 0x0001(1):86AB;0x0002(2):0001;
场景控制 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 1 | 100015 | 0x0001-0x0002(1-2) | 16 | 0x0001(1):86AF;0x0002(2):0001;
场景控制 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 2 | 100018 | 0x0001-0x0002(1-2) | 16 | 0x0001(1):86B2;0x0002(2):0001;
区域控制 | 城市,大楼,楼层,天幕 | 天幕 | 4294901764 | 0x0007-0x000B(7-11) | 16 | 0x0007(7):0004;0x0008(8):FFFF;0x0009(9):填入开关值(关:0;开:1;保持不变:65535); 0x000A(10):填入亮度值(范围:0-1023;保持不变:65535); 0x000B(11):填入色温值(范围:2700-6500;保持不变:65535);
场景控制 | 城市,大楼,楼层,房间 | 开 | 100021 | 0x0001-0x0002(1-2) | 16 | 0x0001(1):86B5;0x0002(2):0001;
场景控制 | 城市,大楼,楼层,房间 | 关 | 100022 | 0x0001-0x0002(1-2) | 16 | 0x0001(1):86B6;0x0002(2):0001;
区域控制 | 城市,大楼,楼层,房间 | 房间 | 4294901765 | 0x0007-0x000B(7-11) | 16 | 0x0007(7):0005;0x0008(8):FFFF;0x0009(9):填入开关值(关:0;开:1;保持不变:65535); 0x000A(10):填入亮度值(范围:0-1023;保持不变:65535); 0x000B(11):填入色温值(范围:2700-6500;保持不变:65535);
区域控制 | 城市,大楼,楼层,测试 | 测试 | 4294901766 | 0x0007-0x000B(7-11) | 16 | 0x0007(7):0006;0x0008(8):FFFF;0x0009(9):填入开关值(关:0;开:1;保持不变:65535); 0x000A(10):填入亮度值(范围:0-1023;保持不变:65535); 0x000B(11):填入色温值(范围:2700-6500;保持不变:65535);